SAVESA

SA 88

ALARM PANELİ

Yazılım  versiyonu 5.00

KURULUM  KILAVUZU

UYARI

Bu kılavuz ürün kullanımı hakkındaki sınırlamaları ve üreticinin sorumluluğunda olan sınırlamaların işlev ve bilgilerini içerir. Tüm kılavuz dikkatlice okunmalıdır.

Kasım  2005

#### İÇİNDEKİLER

BÖLÜM  1

SA 88  Alarm Kontrol Panelinin Kurulumu    		                                 4

- SA 88 Alarm Kontrol Paneli			                			   5

- LED 88 ve LED 90 Tuş Takımı						   5

- SA 88  Alarm  Kontrol Paneli Giriş ve Çıkışları				   6

- LED 88  Tuş Takımlarının Bağlanması		 	                       7

- PGM 1, PGM 2 ve PGM 3 Programlanabilir Çıkışlarının Kullanılması 8

- SİREN Programlanabilir Çıkışının Kullanılması				   8

- Alıcıların SA 88 Alarm  Kontrol Paneline Bağlanması			   9

- SA  88  Sabit Dijital İletişimcisinin Bağlanması		            	  11

- SA  88  Kontrol Paneline Güç Verilmesi				            11

BÖLÜM  2

SA 88 Alarm Kontrol Paneli İçin Yazılım Versiyon 5 Parametrelerinin Programlanması                                                                                                 12

- SA 88 Alarm Kontrol Panelinde Kullanıcı Kodları				  13

- Bölge Programlama								  14

- PGM ve SİREN Programlanabilir Çıkışlarının Programlanması    	  18

- Zaman Aralıkları									  20

- Mühendis Parametreleri								  23

- İletişimci Parametreleri								  24

- İndirim-Yükleme Parametrelerinin Programlanması			  27

- SA 88  Test Modları								  29

Ek A. SA 88 Alarm Kontrol Paneli İçin LED 88 Tuş Takımları		  32

Ek B. Varsayılan Programlama Tablosu                                                 33

Ek C. İlave Bilgi                                                                                      36

Ek D. Genel Bağlantı Şeması                                                                  39

Ek E. PR 90 Proximiti Okuyucusu Bağlantı Şeması                               39

##### BÖLÜM 1

##### SA 88  Alarm Kontrol Panelinin Kurulması

SA 88 Alarm Kontrol Paneli elektromanyetik uygunluk standardıyla uyumlu olarak dizayn ve test edilmiştir.

Alarm kontrol panelinin doğru çalışabilmesi için aşağıdaki önerilerin incelenmesi gerekir.

- Alarm panelinin doğru şekilde topraklandığından emin olun

- Yüksek ve düşük voltaj kablolarını yalıtın ve kutunun farklı giriş yuvalarını kullanın.

- Bağlantı kablolarının kutunun içinde ve yollarında düzgün olmalarına dikkat edin, baskı devre kartının altında olmalarına ya da karışık olmalarına engel olun.

- İlave röleler, tetiklendiklerinde elektromanyetik atlamaya yol açacakları için SA 88  Alarm Kontrol Paneli kutusunun içine yerleştirilmemelidir.

  - Kontaklar ve sargılar arasında yalnızca iyi yalıtılmış röleler kullanın.

  - Açık komütatörle çıkışa bağlanan röleler, 12 V DC sürücü voltajı ve sargılarda 400 Ω’dan yüksek bir empedansı barındıracak seviyede olmalıdır.

5.   Kontrol panelini tuş takımına bağlayan kablo dörtlüdür. Bu yüzden;

5.1 Bu kabloyu telefon hattı, flash lambaları, kontrol sinyalleri, sirenler ve röleler gibi ekipmanların bağlanmasında da kullanmak kesinlikle önerilmez.

6.   Kabloları bağlarken yüksek voltaj içeren hatlar ve kablo şekillerinden kaçınınız. Bu durum, bu tarz kabloların elektrik motorları floresan lambalar ya da üç fazlı voltajın beslenmesinde kullanılmaları hallerinde aşırı önem taşır. Eğer yukarıda bahsedilenler mümkün olmuyorsa sadece alarm sistem kutusuna tespit edilmiş kalın yalıtımlı kablolar kullanılmaz.

# 1. SA 88  Alarm Kontrol Paneli

###### SA 88  Alarm Kontrol Paneli METAL KUTUSU içinde görünüşü

## Şekil 1. SA 88  Alarm Kontrol Paneli

Alarm Kontrol panelinin kapağını açmak için,Lütfen üst sağ ve solda bulunan 2 adet vidayı sökünüz. Daha sonra kapağı yukarı çekerek açınız.

- Vidaları sökünüz

2 -Kapağı kaldırınız

Şekil 2 a – SA 88  ALARM PANELİ için  Tuştakımı

## LED 90 LED KEYPAD

Şekil 2 – SA88 Alarm Paneli için  LED 88 Tuştakımı

## LED 90 LCD  KEYPAD

3. SA 88 Kontrol Paneli Giriş ve Çıkışları

###### Şekil.3 SA 88  Alarm Kontrol Paneli Kartı Giriş Ve Çıkışları

- AC: 17 Volt /25 Watt Transformatöründen güç kaynağı girişi

- Topraklama: Topraklama klemensi

- +AUX ve –AUX: DC Besleme çıkışı

- +PGM: 1?’e kadar tüketen ilave araçlar için 13 V DC doğru akım güç kaynağı

- PGM 1 – PGM 2 – PGM 3: Programlanabilir çıkış

- SIREN: Programlanabilir siren çıkışı

- Z2, Z3, Z4, Z5 ve Z6 – (Zon Girişleri ) (Z1 –Zon 1 tuş takımı zonudur.)

- COM:- Zonların ortak bağlantı uçlarıdır.

- A ve B: TELEFON HAT bağlantısı

- A1 ve B1: TELEFON      bağlantısıdır.

- KIRMIZI ve SİYAH: Keypad besleme voltajı

- YEŞİL ve SARI: Panel ve tuş takımı arasındaki DATA haberleşmesi

- F1 – 2A: AKÜ sigortası içindir.

- F2 – 1A: Alıcılar, programlanabilir çıkışları ve tuş takımları’nın besleme sigortaları içindir.

- F3: İlave araçlar 1A ana sigortası

- 12 V, 7 Ah Batarya lambaları

- RESET (sıfırlama): Donanım sıfırlaması ve varsayılan parametrelerin geri yüklenmesi için “ jumper”

- İletişimci LED’i: Sabit dijital iletişimcinin durum göstergesi için LED

- Prog→üretici tarafından programlama için terminal

4. LED 90 ve LCD 90 Tuş Takımlarını Bağlamak

GREEN            KEYPAD GİRİŞİ

YELLOW        KEYPAD GİRİŞİ

RED                 KEYPAD GİRİŞİ

BLACK           KEYPAD GİRİŞİ

GND                 ZON GİRİŞİ

INPUT              ZON GİRİŞİ

### Şekil 4. LED tuştakımını SA 88 Kontrol paneline bağlamak

İmalatçı TEMO LED 90 tuş takımını 6 GİRİŞLİ klemens ile donatmıştır. Bu terminaller ilgili yazılar ile işaretlenmiştir. Tuş takımları SA 88 Alarm Kontrol Paneline bağlanırken yazılar mutlaka gözden geçirilmelidir.(bkz. Şekil 4)

LED 90 ve LCD 90 tuş takımlarının adres belirlemeleri JUMPER ile yapılır. Tuş takımlarındaki bölgenin ayarlanmasına gerek yoktur. Birden fazla tuş takımının bağlanması durumunda, her birindeki bölge bireysel olarak kontrol edilebilir. Ancak, tuş takımı bölgesinin aktifleştirilmesi Bölge 1’in aktifleştirilmesi olarak algılanır.

Bir kontrol paneline en fazla sekiz tuş takımı bağlanabilir. Her bir tuş takımı jumperların tuş takımında ilgili yere yerleştirilmesi (bkz. Şekil 5) yoluyla bireysel bir adresten atanmalıdır. Bireysel adres, ilgili tuş takımının anahtarları açıldığında TAHRİFAT olayı tanımlamasından emin olunmasını sağlar. LED 88 ve LCD 88 tuş takımlarının adresleri jumperlar yardımıyla atanır. Tablo incelenerek (bkz. Şekil 5) ilgili adres programlanabilir. JT jumper varsayılan olarak kısaltılmıştır. JT jumperı yalnızca tek bir tuş takımı bağlandığında takılmalıdır. Birden fazla tuş takımı bağlanması durumunda JT jumperı en uzaktakine takılmalıdır.

LED 88 ve LCD 88 tuş takımlarını SA 88 Alarm Kontrol Paneline bağlayan kablo 100 m’den uzun olmamalı ve 0,25 mm’den küçük kesite sahip olmamalıdır.

1-Jumper Çıkarıldı

- Jumper Ayarlandı

Şekil 5. LED 	88 ve 	LCD 88 tuş takımı jumper’ları.

- PGM 1, PGM 2 ve PGM 3 Programlanabilir Çıkışlarını Kullanmak

SA 88 Alarm Panelinin PGM 1, PGM 2 ve PGM 3 çıkışları programlanabilir aktif seviyeleri vardır. Bu onların harici cihazlara (örneğin sınırlı sinyal girişi) kontrol sinyalleri iletmekte kullanılmalarını ya da düşük güçlü harici cihazları (örneğin röleler, LED’ler vb.) direk olarak kontrol etmesini sağlar. Tüm PGM’lerin iç yapısı aynıdır ve bu yapı şekil 6’da gösterilmiştir.Şekil 6 b) rölenin ve ışık yayan diyotun PGM’ye bağlantısını gösterir. Bu bağlantının aktif seviyesi düşüktür

Şekil 6.a) Programlanabilir PGM çıkışının iç yapısı                                Şekil 6.b) PGM1 ve PGM2 çıkışlarını kullanarak LED diyotları

ve Röleleri kontrol etmek

6. SİREN programlanabilir Çıkışını kullanmak

SA 88  Alarm İstasyonunun SİREN çıkışı sireni kontrol etmek için dizayn edilmiştir. SİREN çıkışının aktif seviye potansiyeli kontrol edilmez. Aktif olmayan durumda çıkış +12 VDC’lik ve aktif durumda GND’lik bir potansiyele sahip olacaktır.İç yapı şekil 6 a)’ da belirtildiği gibidir. Vericinin GND’yi 1A’ya kadar olan değerde aşacağı da not edilmelidir.Şekil 7,  SR110E ve  SR120 sirenlerinin SIREN çıkışı kullanılarak nasıl bağlanacağını göstermektedir.

Şekil 7.  Sirenleri “SİREN Çıkışını” kullanarak kontrol etmek

7. Alıcıları SA 88 Alarm Kontrol Paneline Bağlamak

Güvenlik sistemi röle kontakları olan alıcılarla donatılmıştır. Röle çıkışlarıyla desteklenen yangın alarmı alıcıları da kullanılabilir. Tedarik edilen 1KΩ’luk dirençleri bölgeleri dengelemek için kullanın. Dengeleyici dirençler zincirin son alıcısına takılmıştır. Kullanılmayacak olan bölgeler, bölge dengeleme seçim tipinden bağımsız olarak 1KΩ’luk dirençler yoluyla SA 88 Kontrol Paneli terminallerinde devre dışı bırakılır. İstasyona ilk kez güç verilmesinin ardından bölge dengeleme tipi programlanmalıdır. Varsayılan olarak sadece tek dengeleme direnci kullanılmaktadır.

Şekil 8 alıcıların bağlanması ve bölgelerin dengelenmesi için mümkün olan seçenekleri göstermektedir. Şekil 9 bazı röleli bir yangın detektörü ve bir anahtar arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Panelin 4’üncü bölgesindeki donanım uygulaması darbe (pulse) sayım modunda çalışmaya izin verir. Bu mod kısa darbeleri (pulse) sayar. 20 saniyelik bir süreçte 2 ile 4 salise. İlk darbe (pulse), darbelerin alınmasının beklendiği 20 saniyelik bir geri sayımı başlatır. Bunların sayısı Mühendis Programında Adres 28’den atanabilir. Eğer bu sayıya 20 saniye içinde ulaşılırsa bir alarm sinyali verilir. Aksi halde darbe sayacı 20 saniyelik zamanın dolmasından sonra sınıflanacaktır.

Darbe (pulse) sayım modunun aktifleştirilmesi, mühendis programındaki Adres 28’den 0 dışında bir sayının tuşlanması halinde, otomatik olarak başlayacaktır.

Tamper :Sabotaj

Relay: Röle

a) Dedektörleri bir denge direnciyle bağlamak

b) Dedektörleri iki denge direnciyle bağlamak

c) İki denge direnciyle dört adete kadar dedektör bağlamak

Şekil 8. Dedektörleri SA 88 Alarm Kontrol paneline bağlama seçenekleri

Anahtarı bir denge direnciyle bağlamak

Anahtarı iki denge direnciyle bağlamak

Röleli  yangın dedektörünü bir denge direnciyle bağlamak

Röleli bir yangın dedektörünü ikidenge direnciyle bağlamak

Şekil 9. Röleli Yangın dedektörünü ve Anahtarı SA 88 Alarm kontrol paneline bağlamak

8. SA 88 Alarm Panelini Dijital Kominikatörüne Bağlamak

Telefon hattı, SA 88 Alarm kontrol panelinde kutuplara dikkat edilmeksizin (bkz. Şekil 10) A ve B terminallerine bağlanır. Telefon cihazı, SA 88  kontrol panelinde kutuplara dikkat edilmeksizin (bkz. Şekil 10) A1 ve B1 terminallerine bağlanır.

Dijital iletişimcinin parametreleri mühendis programlıdır. Eğer sabit iletişimci kullanılmayacaksa ilave bileşimlerin takılmasına gerek yoktur.                                                                    Şekil  10

9. SA  88 Alarm Kontrol Paneline Güç Vermek

Sisteme yalnızca; kontrol paneli, tuş takımı, alıcılar vb. gibi gerekli cihazlar bağlandıktan sonra güç verilmelidir. Sistemi üreticinin varsayılan parametreyle ayarlamak için (Reset) sıfırlama Jumper’ını SA 88 kontrol paneline yerleştiriniz.

220 V/ 17 AC trafo kaynağınla besleyiniz. Tuş takımı kısa bir ses sinyali yayacak ve göstergedeki ışık yayan LED ler yanıp sönecektir. (Reset) sıfırlama jumper’ını çıkarınız. Akü’yü Alarm Paneli Kartına  bağlamak için kırmızı (+) ve siyah (-) kabloları kullanınız. Sistemin normal durumu (güvenlik sistemindeki bütün alıcılar kapalı ve Sabotajlar  zincirinden hiçbirinde ihlal yok) tuş takımında sürekli yanan yeşil bir -(READY) hazır- ışık yayan LED’i gösterir. Şimdi, Alarm paneli üretici varsayılan parametreleriyle ayarlanmış olur. Tuş takımı açıkken yada hatalı bağlandığında tüm ışık yayan LED’ler yanıp sönecek ve bir ses sinyali duyulacaktır. Açık bir bölge yada herhangi bir bölgede açık SABOTAJ olduğunda göstergede ilgili bölgenin ışık yayan LED’i ve (MEMORY) hafıza veya (TAMPER) tahrifat ışık yayan LED’ler ile beraber yanacaktır.

NB Güvenlik sistemindeki açık bir Anti-sabotaj zinciri (TAMPER-Tahrifat) sireni çaldıracaktır. Sireni durdurmak için 0000(default) kodunu giriniz. TAHRİFAT (TAMPER) ışık yayan diyotu yanıp sönerken, ilgili bölgenin ışık yayan LED’i sürekli olarak yanık kalacaktır. Hatayı gideriniz, (TAMPER) Tahrifat ışı yayan LED’i sürekli yanacaktır. Alarm olayını hafızadan silmek için 0000 kodunu tekrar giriniz.

Paneldeki herhangi bir teknik sorun (TRBL) sorun LED’ini yakacaktır. Bu sorunları gözden geçirmek için 0000 yönetici kodunu girip (TRBL) tuşuna bir kez basınız. Gösterge son dönem olaylarının bir listesini belirtecektir. Belirtiler ve anlamları Şekil 11’de gösterilmiştir.

| LED | Teknik sorun |
| --- | --- |
| 1 | 220 V/ 17 VAC Güç Kaynağı yoktur |
| 2 | Batarya zayıf veya bitiktir. |
| 3 | Sigorta yanmış veya atıktır |
| 4 | Telefon hattı yoktur |
| 5 | Alarm Merkezi ile haberleşemedi |
| 6 | Sistemde SABOTAJ vardır |

ŞEKİL 11 (TROUBLE) SORUN MODU BELİRTECİ

Bölüm 2. SA 88  Alarm Kontrol Paneli İçin  Yazılım Versiyon 5 inin Parametrelerinin Programlanması

Alarm panelini  programlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz.

Bahsedilen parametreler bir tuş takımıyla yada sisteme bağlı bir uzaktan kumandayla ayarlanabilir. (UDL Yönetici Programını kullanan bir kişisel bilgisayarın telefon bağlantısı vasıtasıyla)

Tuş Takımı ile  Programlama

SA 88 Alarm sistemi mühendis parametreleri programlama modu yalnızca sistem alarm kurulu modda  değil iken başlatılabilir veya yapılabilir.

Sistem mühendis kodunun girilmesi SA 88  Alarm Sistemi mühendis parametreleri modunu çalıştıracaktır. Varsayılan parametrelerim (RESET) ayarlanmasından sonra mühendis kodu 7777 olarak kalacaktır. Bahsedilen Alarm Sistem Parametreleri iki haneli bir adres girildikten sonra programlanabilir.

Ek A’daki adres tablosunu ve bu kılavuzun geri kalanında verilen detaylı yönergeleri kullanınız.

Adresler tablosu sistem sıfırlama (RESET) konfigürasyonunu sağlar. Her adres için kullanılabilecek parametreler, tuş takımı ekranının göstergeleri ve gerekli programlama özellikleri detaylı olarak tanımlanmıştır.

Her bir adresin yazılım yada donanım sıfırlaması (RESET) durumu için varsayılan konfigürasyonlar saplanmıştır. Her bir adres için girilen bilgiler (ENTER) onay tuşuna basılarak onaylanabilir. Programlanan parametreler gözden geçirilirken verilmiş bir adresten (CLEAR) silme tuşuna bir defa basılması yoluyla çıkılması tavsiye edilir. Bu özellik girilen parametrelerin değişmeden kalmasını sağlar.

Programlayıcının mühendis menüsünde hata yapması durumunda menüden (CLEAR) silme tuşuna iki defa basılarak çıkılması ve alarm panelinin parametrelerinin programlanmasına baştan başlanması tavsiye edilir.

UDL Yönetici Programı Kullanılarak Uzaktan Programlama

UDL Yönetici Program sistemine giriş bir sistem şifresi ve bir istasyon program şifresi gerektirir. Varsayılan parametrelerin ayarlanmasının ardından bu şifreler aynı kalacak ve 1234 olacaktır. Sisteme merkezi istasyondan giriş sağlayabilmek için bu istasyonda Adres 71’den doğru şifreyi giriniz. Sistemin uzaktan programlama bekleme (standby) modunda olduğu durumdan ayarlanan varsayılan parametrelerden sonra 24 saatlik bir süreç otomatik olarak başlayacaktır. Bu sürecin ardından “çaldırma numarası” parametresi sıfırlanır, bu anda sistem uzaktan programlamaya kapatılır. Bu 24 saatlik süreç, merkezi alarm istasyonuna Adres 70’ten bağlanmak için bir telefon numarası girilmesiyle iptal edilebilir. UDL Yönetici Programının detaylı çalışma yönergeleri makinenin içindeki yardım dosyalarında bulunur. Bu kılavuzda listelenen detaylar, uzaktan sistem programlamasındaki bütün parametreleri içinde uygulanabilir.

0. SA 88  Kontrol panelinde Kullanıcı kodları

Adres 00 Kullanıcı Kodu Özniteliklerine Yönetici Girişi

Kullanıcı kodu yetkisine, yönetici girişi reddedildi. HAYIR 1’den 6’ya kadar ışık yayan diyotlar (LED) yanmaz

Kullanıcı kodu yetkisine, yönetici girişi için izin verildi. EVET 1’den 6’ya kadar ışık yayan diyotlar yanar.

VARSAYILAN: EVET

ADRES 01 Kullanıcı Kodu 1 Öznitelikleri

Kullanıcı kodu 1 öznitelikleri bu adresten atanır. Kullanıcı kodu birden fazla özniteliğe sahip olabilir. İlgili numaraya sahip dijital butona basılması verilen özniteliği aktifleştirir. Basılan hanenin numarasına sahip ışık yayan LED seçimi belirtmek için yanacaktır. Aynı haneye tekrar basılması aktifleştir meyi durduracak ve basılan hanenin numarasına sahip ışık yayan LED sönecektir.

İşlem sonunda yalnızca atanmış özniteliklere denk gelen ışık yayan LED ler yanık kalacaktır. Onay (ENTER) butonuna basılması programlanan Öznitelikleri onaylar.

1.Alarmın Çözülmesi: Bu kullanıcı koduna Alarmının Sisteminin komple kapatılması iznini verir.

2.Komple Alarm Kurulması : Bu kullanıcı koduna Alarm Sisteminin Komple Kurulması iznini verir.

3.Geçici İkamet Alarmı: Bu kullanıcı koduna, Alarm Sisteminin STAY özelliği verilmemiş zonları kurma izni verir.

4.Mecburi Alarm: Bu kullanıcı koduna MECBURİ denemesi izni atanmış açık alanlara alarmlandırma iznini verir.

5.Kayıt: Bu kullanıcı koduna kayıt olaylarına giriş iznini verir.

6.Baypass: Bu kullanıcı koduna alarmlı bölgedeki alanları baypas etme izni verir.

VARSAYILAN: Alarm Kapatma, Komple Alarm, Geçici İkamet Alarmı, Mecburi Alarm, Kayıt, Baypas.

Adresler 02….16 Kullanıcı Kodu 2….16 Öznitelikleri

Programlama aynı Adres 01 için olduğu gibidir.

VARSAYILAN: 02’den 16’ya kadar olan kodlar Alarm Kapatma, Komple Alarm, Geçici İkamet Alarmı, Mecburi Alarm, Kayıt ve Baypas özniteliklerine atanmışlardır. Ancak hiçbir kod kombinasyonu girilmemiştir.

2.Bölge Programlama

ADRES 20: BÖLGE DENGELEME TİPİ

Bölge dengeleme tipi bu adresten seçilir. Dijital tuşun birbirini takip eden her bir basılışı dengeleme tipini değiştirir. Gösterge belirtileri tabloda verilmiştir.

ALARM	  Bir Dengeleme Direnci: 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanar

DUAL(çiftli)    İki Dengeleme Direnci: 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanmaz.

Varsayılan: ALARM

ADRES 21; BÖLGE 1 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Bu adres iki alt menüyü içerir. Bölge tipi birinciden, bölge öznitelikleri ise ikinciden ayarlanır. Bir alt menüden diğerine geçiş oklar yardımıyla yapılır.

BÖLGE 1 TİPİ ALT MENÜ

Seçilen bölge için yalnızca bir tip seçilebilir. Arzu edilen tipe denk gelen dijital tuşa basınız. Belirti heksadesimaldir ve tabloda gösterilmiştir.

| 0 KULLANILMIYOR | Bölge kullanılmıyor | Hiçbir ışık yayan diyot yanmaz |
| --- | --- | --- |
| 1 GİRİŞ-ÇIKIŞ | Giriş-Çıkış Bölgesi | 6nolu ışık yayan diyot yanar |
| 2 TAKİP | Takip Bölgesi | 5nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 3 ÇABUK | Çabuk Alarm Bölgesi | 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 4 24 SAAT HIRSIZ | 24 Saat Hırsız Bölgesi | 4nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 5 YANGIN | 24 Saat Yangın Bölgesi | 4 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 6 PANİK | 24 Saat Panik Bölgesi | 4 ve 5nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 7 TAHRİFAT | 24 Saat Tahrifat Bölgesi | 4. 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 8 TIBBİ | 24 Saat Tıbbi Bölge | 3nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 9 ANAHTAR | 24 Saat Bölge anahtar Tipi | 3 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |

BÖLGE 1 ÖZNİTELİK ALT MENÜSÜ

Her bir bölge birden fazla öznitelikle donatılabilir. İlgili numaralı dijital tuşa basılması seçilen özniteliği etkinleştirecektir. Basılan hane numaralı ışık yayan LED seçimi belirtmek için yanacaktır. Aynı haneye bir kez daha basılması etkinleştirmeyi kaldıracak ve basılan hane numaralı ışık yayan LED sönecektir. Bu işlemin sonunda yalnızca atanmış özniteliğe denk gelen ışık yayan LED’ler yanık kalacaktır.

1. OTOBAYPAS:	Herhangi bir alarm kurulu mod için etkinleştirme sayısına ulaşılmasının ardından yapılacak otomatik Baypas etme yetkisi ADRES 27’den ayarlanır.								        .

2. BAYPAS:		Bölgeyi Baypas etme yetkisi.			        .

3. İKAMET:		STAY modunda bölgede alarm kurulmayacaktır.

4. MECBURİ:		Eğer MECBURİ tip alarm emri ayarlandığında aktifse, bölge baypas edilecektir.								        .

5. ÇİFTLİ:		AKILLI ZON tipi bölge.

6.ZİL:		ZİL modu.

Varsayılan: BAYPAS ve ZİL öznitelikleriyle Giriş-Çıkış tipi bölge

Tablo 1 Bölge Tiplerini ve Özniteliklerini Göstermektedir.

dres 22: BÖLGE 2 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Programlama aynı ADRES 21 için olduğu gibidir.

Varsayılan BAYPAS ve İKAMET öznitelikleriyle (FOLLOW) takip tipi.

Adres 23: BÖLGE 3 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Programlama aynı ADRES 21 için olduğu gibidir.

Varsayılan BAYPAS ve İKAMET öznitelikleriyle (INSTANT) ANİ tip.

Adres 24: BÖLGE 4 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Programlama aynı ADRES 21 için olduğu gibidir.

Varsayılan BAYPAS ve İKAMET öznitelikleriyle (INSTANT) ANİ tip.

Adres 25: BÖLGE 5 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Programlama aynı ADRES 21 için olduğu gibidir.

Varsayılan: PANİK tipi.

Adres 26: BÖLGE 6 TİPİ VE ÖZNİTELİKLERİ

Programlama aynı ADRES 21 için olduğu gibidir.

Varsayılan: TAHRİFAT tipi

Adres 27: OTOBAYPAS MODU İÇİN BÖLGE BAŞINA AKTİFLEŞTİRME SAYISI

AUTO/BPS parametresine sahip bir bölge için tamamlanması gereken alarm konumundaki aktifleştirme sayısı bu adresten girilir. Gösterilen sayıda aktifleştirmeye ulaşıldıktan sonra, ilgili bölge otomatik olarak baypas edilecektir. Alarm kapatıldığında ve tekrar alarmı kurulduğunda ilgili bölge alarm kurulu halde kalacaktır.

Varsayılan: 6

Adres 28: TETİKLEME (PULSE) SAYIM MODUNDAKİ BÖLÜM 4’TE AKTİFLEŞTİRME SAYISI

Tetikleme (pulse) satım modundaki Bölüm 4’ün aktifleştirme sayıları bu adresten girilir. 0 ve 9 değerleri arasındaki tetiklemeler (pulse) burada girilebilir. 0 değeri tetikleme sayım modunu durdurur ve bölgeler de aktifleştirmeyi tanımlama düzenli zamanıyla çalışmaya başlar. Bölüm 4’teki tetikleme sayım modu çalışma algoritması sayfa 8’deki 7 nolu başlıkla açıklanmıştır.

Varsayılan: 0

Adres 29: ÇABUK ( INSTANT) TİP BÖLGELERİN ÇALIŞTIRILMASI VE KAPATILMASI

Çabuk (INSTANT) tip bölgelerin çıkış zamanı sırasındaki giriş müdahalelerine bu adresten izin verilebilir yada bu müdahaleler engellenebilir. Bu çalışma modunun açılması kullanıcı tarafından yanlışlıkla tetiklenebilecek yanlış alarm sinyali olasılığını azaltacaktır.

Çabuk (INSTANT)        NO (HAYIR): Çabuk tipi bölgelerin çıkış zamanı

ENABLE(Çalıştırma)    	sırasında giriş müdahalesine izin vermez. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan LED’ler yanmaz.

YES (EVET): Çabuk tip bölgelerin çıkış zamanı sırasında giriş müdahalesine izin verilir.1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: (NO) Hayır.

Tablo 1 Bölge Tipleri ve Öznitelikleri

Giriş-Çıkış Zamanı

Mahalde alarm kurulması ve alarm kaldırılması için zaman sağlar.Alarm kurulduktan sonra bu bölgede tetiklenen alıcı programlanan ÇIKIŞ ZAMANI dolmadan alarm sesi vermeyecektir. Alarm kurulu modda bulunan bölgede yapılan hiçbir ihlal GİRİŞ ZAMANI dolmadan önce alarm sesini çalıştırmayacaktır .Giriş-Çıkış zamanı süresince tuştakımı .hoparlöründen bir ses sinyali ve konuşma uyarısı çalıştırılacaktır

(Follow) Takip Tipi

Bu yalnızca alanda alarm kurulu olduğunda aktif olan bir alarm bölgesidir. Bölge ansızın çalışır ve programlanabilir. ALARM tipi çıkışlarını, SİREN çıkışlarını ve iletişimciyi aktifleştirir. Giriş-Çıkış zamanı süresinde bölgenin aktifleştirilmesi alarma yol açmaz. HAFIZA ışık yayan LED’i ve ilgili bölgenin ışık yayan LED’i alarm kurulu modda aktifleştirildiklerinde yanacaklardır. Alarmın kapatılmasından sonra bu ışık yayan LED’ler kullanıcı kodu girilene kadar ya da bir sonraki alarm kurulumuna kadar yanmaya devam edecektir. Sistemde 	alarm kurulu değilken bölgenin aktifleştiği, bölgenin açık kaldığı                                                             zamanda bölgenin ilgili ışık yayan LED’inin yanıp sönmesiyle gösterilir.

ANİ Tip

Yalnızca alanda alarm kurulu olduğunda aktif olan bir alarm bölgesidir.

Bu bölge aniden çalışır ve programlanabilir ALARM tipi çıkışları, SİREN çıkışını ve iletişimciyi aktif hale getirir. HAFIZA ışık yayan LED’i ve ilgili bölgenin ışık yayan LED’i  alarm kurulu modda aktifleştirildiklerinde yanacaklardır. Alarmın kapatılmasından sonra bu ışık yayan LED’ler kullanıcı kodu girilene kadar ya da bir sonraki alarm kurulumuna kadar yanmaya devam edecektir. Sistemde alarm kurulu değilken bölgenin aktifleştiği, bölgenin 	açık kaldığı zamanda bölgenin ilgili ışık yayan LED’inin yanıp sönmesiyle gösterilir. ANİ  tip bölgelerin, çıkış zamanında ihlal edilmesine ADRES 29’dan yetki verilebilir

24 Saat Hırsız Tipi

Alarm modundan bağımsız halde aktif olan bir alarm bölgesidir.Bu bölge aniden çalışır ve programlanabilir. ALARM tipi çıkışları, SİREN çıkışını ve iletişimciyi aktif hale getirir. HAFIZA ışık yayan LED’i ve ilgili bölgenin ışık yayan LED’i alarm kurulu modda aktifleştirildiklerinde yanacaklardır. Alarmın kapatılmasından sonra bu ışık yayan LED’ler kullanıcı kodu girilene kadar ya da bir sonraki alarm kurulumuna kadar yanmaya devam edecektir.		       .

Yangın Tipi

Sisteme 12 V’luk yangın alarm dedektörlerinin takılmasına izin verir. Bunlar aktif olmayan durumda Normalde Kapalı Röle Çıkışından yararlanmalıdır. Bölgenin aktifleştirilmesi SİREN çıkışını, programlanabilir. YANGIN tipi çıkışları ve istasyon iletişimcisini tetikleyecektir. Bu bölgenin etkinleştirilmesi, Alarm panelinin çalışması modundan bağımsız olarak HAFIZA ışık yayan LED’inin yanıp sönmesine ve aktifleştirilmiş bölge ışık yayan LED’inin sürekli yanmasına yol açacaktır. HAFIZA belirtisi, geçerli kullanıcı kodu veya yönetici kodunun girilmesiyle yada bir sonraki alarm  kurulumunda silinebilir.

PANİK Tipi

Sessiz Panik: Yalnızca programlanabilir PANİK tipi çıkışlar ve istasyon iletişimcisi etkinleştirilebilir. Bölge etkin olduğunda ilgili  ışık yayan LED i yanıp söner. Hafıza belirtisi yoktur. Geçerli bir kullanıcı kodu girildikten sonra, HAFIZA ışık yayan LED’İ ve    aktifleştirilmiş bölge ışık yayan LED’lerinin ikisi de sürekli olarak yanar.

Sesli Panik: SİREN çıkış, PANİK tipi çıkışlar ve istasyon iletişimcisi etkinleştirilir. Sirenler, programlanmış zaman gecikmesinden bağımsız olarak, aniden etkinleştirilir. Bölgenin etkinleştirilmesi HAFIZA ışık yayan LED’inin ve aktifleştirilmiş bölgenin ışık yayan LED’inin sürekli olarak yanmasına yol açar. HAFIZA belirtisi, geçerli kullanıcı kodu veya yönetici kodunun girilmesiyle ya da bir sonraki alarm kurulumunda silinebilir

Tablo 1 Bölge Tipleri ve Öznitelikleri				        .

TAHRİFAT Tipi

Bu bölge tipinin aktifleştirilmesi SİREN çıkışı, programlanabilir 				 TAHRİFAT Tipi çıkışları ve istasyon iletişimcisini tetikler. Sitede 			 alarm kurulu olmadığında bölgenin aktifleştirilmesi tuş takımı 				 hoparlöründe bir ses sinyali tetikleyecektir ve TAHRİFAT siren çıkışı 			 SESSİZ olarak ayarlanmıştır.

TAHRİFAT ışık yayan LED’i ve ilgili aktifleştirilmiş bölge LED’i 			 bölge aktifleştirildiği zaman sürekli olarak yanacaktır. Hafıza belirtisi 			 geçerli kullanıcı kodu yada yönetici kodu girilerek silinebilir. Sürekli 			açık bir TAHRİFAT, yanıp sönen bir TAHRİFAT ışık yayan LED ile  			belirtilir.								        .

TIBBİ Tip  		 Bu bölge tipinin atanması programlanabilir TIBBİ Tip çıkışları aktif 			 olarak ayarlayacak ve iletişimciyi çalıştıracaktır. Aktifleştirilmiş 				 bölgenin ışık yayan LED’i sistem durumundan bağımsız olarak 				 yanacaktır. Hafıza belirtisi geçerli kullanıcı yada yönetici kodu 				 girilerek veya bir dahaki alarm kurulumu sırasında silinebilir.	        .

SWITCH Tipi 	   Bu bölge tipi atandığında ilgili panel girişi alarm kurma ve alarm (Anahtar ile kurma     kaldırma sinyallerini bir anahtar yardımıyla iletmeyi sağlar. Girişteki Çözme	)		   her bir tetikleme akımı (pulse) sistem alarm modunu bir diğeriyle 			  değiştirir. Alarm kurulumu yalnızca KOMPLE alarm modunda 				  mümkündür. Alarm kurulumu yalnızca sistem hazır olduğunda ve tüm 			  zonlar kapalı ikem gerçekleştirilecektir.				       .

OTOBAYPAS	 Bu özniteliğin ilgili bölgeye atanması alarm kurulu modda otomatik Özniteliği		    baypası çalıştıracaktır. Bölge tetikli alarm kurulumu sırasında Adres 			    27’de belirtilen aktifleştirilme sayısını takip ederek otomatik olarak 			    baypas edilecektir. Herhangi bir yeni alarm kurulumu önceki alarm 			    kurulumunda atanmış aktifleştirme sayısını sıfırlayacaktır.

Bu öznitelik şu bölgeler için geçerlidir. Giriş-Çıkış, Takip, Çabuk, 24 			    Saat hırsız, Yangın, Panik, Tahrifat, Tıbbi ve Anahtar.		        .

STAY Özniteliği	      Bu özniteliğin ilgili bölgeye atanması ilgili ikamet modu bölge 			      alarm kurulumuna izin verir.

Bu öznitelik şu bölgeler için geçerlidir. Giriş-Çıkış, Takip, Çabuk, 			     24 Saat Hırsız.							        .

MECBURİ Özniteliği      Bu özniteliğin ilgili bölgeye atanması MECBURİ alarm modunda 			       bölgenin otomatik olarak baypas edilmesine izin verecektir.

Bu öznitelik şu bölgeler için geçerlidir. Giriş-Çıkış, Takip, Çabuk, 			       24 Saat Hırsız, Yangın, Panik, Tahrifat ve Tıbbi.		        .

AKILLI ZON	       Bu özniteliğin ilgili bölgeye atanması bölgede iki defada alarm  Özniteliği		       performansına izin verir. Alarm kurulu modda bölgenin alıcısının 			       ilk kez aktifleştirilmesiyle 3 dakikalık bir zaman başlar. Eğer bu 			       zaman aralığında aynı ya da farklı bir bölgede ikinci bir sensör 			       aktifleştirmesi kayıt edilirse alarm olayı tescillenecektir.

Alarm olayının onaylanacağı diğer bir durumda, bölge alıcısının ilk 			       aktifleştirilmesinden sonraki 15 saniye içinde hiçbir bölgenin geri 			       yüklenmemesidir.

Bu öznitelik şu bölge tipleri için geçerlidir. Giriş-Çıkış, Takip, 			       Çabuk ve 24 Saat Hırsız.						        .

ZİL Özniteliği	   Bu özniteliğin atanmış olduğu alarm kurulmamış bölgenin aktive 			    edilmesi işlemi, tuş takımından özel bir sinyal(beep sesi) verecektir.

Bu öznitelik şu bölge tipleri için geçerlidir. Giriş-Çıkış, Takip, 				    Çabuk, 24 Saat Hırsız, Yangın, Panik, Tahrifat, Tıbbi, Anahtar.	       .

3. PGM ve SIREN Programlanabilir Çıkışlarının Programlanması

ADRES 31 PGM1 PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ

Programlanabilir çıkışı aktifleştiren olaylar bu adresten programlanabilir. Programlanabilir çıkışı aktifleştiren gelişi güzel bir olay kombinasyonuna izin verilmiştir. Çıkış, programlanmış olayların herhangi birinin oluşması durumunda aktifleştirilir ve tüm programlanmış olaylar atıldığında yeniden yüklenir. Verilen parametreye denk gelen bir dijital tuşa basınız. Göstergede ilgili numarayı taşıyan ışık yayan diyot yandığında parametre seçilmiş olacaktır. Bir parametre grubundan diğerine geçmek için okları kullanınız.

İLK GRUP PGM1 PARAMETRELERİ

1.ALARM: 	 Sistem alarm kurulu moddayken Giriş-Çıkış, Takip ve Çabuk tip bölgeler ihlal 		 edildiğinde yada alarm modundan bağımsız olarak 24 Saat Hırsız tipi bölge 		 ihlal edildiğinde aktifleştirilir. Çıkış geçerli bir kullanıcı kodu girildiğinde 		veya 1 dakikalık bir zaman aralığını takiben geri yüklenir.			        .

2.PANİK:	 PANİK tipi bölge tetiklendiğinde veya PANİK tuş takımından tetiklendiğinde 		 aktifleştirilir. Çıkış, geçerli bir kullanıcı kodu girildiğinde geri yüklenir.	        .

3.TAHRİFAT: TAHRİFAT herhangi bir bölgede tetiklendiğinde, TAHRİFAT tipi bir bölge 		  tetiklendiğinde yada TAHRİFAT tuş takımından tetiklendiğinde alarm 			  modundan bağımsız olarak aktifleştirilir. Aktifleştirme çıkarıldığı zaman geri 		  yüklenir.									        .

4.YANGIN:	 YANGIN tipi bir bölge tetiklendiğinde aktifleştirilir. Geçerli bir kullanıcı 		  girildiğinde geri yüklenir.							        .

5.YANGIN: 	  Geçerli kullanıcı kodu girildikten sonra 4 saniyeliğine aktifleştirir.

(RESET) SİLME										        .

6.AÇMA:	  Alarm kurma emri verildiğinde aktifleştirilir. Alarm kaldırıldığı zaman çıkış

-KAPAMA	  geri yüklenir.									        .

İKİNCİ GRUP PGM1 PARAMETRELERİ

1.TIBBİ:	  TIBİ tip bir bölge tetiklendiğinde aktifleştirilir. Çıkış, bütün TIBBİ tip	                            		   bölgelerin geri yüklenmesinin ardından geri yüklenir.

2.PS-BAYPAS:	Bir bölgenin baypas edilecek şekilde düzenlenmesinin hemen ardından yada bölge İKAMET ve ÇABUK tipi alarmla atandığında aktifleştirilir. Alarm kaldırıldığı zaman çıkış geri yüklenir.

3.AC Kaybı:		220 V’luk ana gücün kaybolması durumunda aktifleştirilir.	Eğer ana güç kaybı belirtisi gecikmesi ayarlanmışsa (adres 47’den), çıkış güç kaybından 30 dakika sonra aktifleştirilmelidir. Çıkış ana güç geri yüklendiğinde geri yüklenecektir.

4.PİL ZAYIF:		Batarya voltajı 11 V’un altına düştüğünde batarya sigortasının zarar görmemesi amacıyla veya pil yok ise aktifleştirilir. Batarya şarjının 12,5 V’tan yüksek bir değere ulaşmasının ardından geri yüklenir.

5.SİGORTA:		AUX yada PGM sigortalarının herhangi birinde hata oluşması durumunda aktifleştirilir. Sigorta geri yüklendiği zaman çalışmayan konuma geçer.

6.KUTUPLAR(+,-):	Bu öznitelik çıkışın aktif seviyesini seçmeye yarar. “-“ ayarlandığında (ışık yayan diyot yanmaz), aktif seviye 0 V’tur. “+” durumunda çıkışın aktif seviyesi 12 V’tur.

Varsayılan: AÇIK/KAPALI/KUTUP “+”

ADRES 32 PGM2 PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ

Programlama aynı ADRES 31 için olduğu gibidir.

Varsayılan: ALARM/TAHRİFAT/KUTUP “+”

ADRES 33 PGM3 PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ

Programlama aynı ADRES 31 için olduğu gibidir.

Varsayılan: AC kaybı Pil Zayıf, Sigorta, Kutup “+”

ADRES 34 PROGRAMLANABİLİR SİREN ÇIKIŞI

Siren çıkışı 6 durumda aktifleştirilebilir. Bu çıkışın aktif seviyesi düşüktür (0 V) ve programlanamaz. Olayların gelişi güzel bir kombinasyonunun bu çıkışı aktifleştirmesine izin verilmiştir. ADRES 42’den programlanabilen zil zamanı dolduktan sonra aktifleştirilir.

ALARM:	  Sistem alarm kurulu moddayken Giriş-Çıkış, Takip ve Çabuk tip bölgeler ihlal edildiğinde yada alarm modunda bağımsız olarak 24 Saat Hırsız tipi bölge ihlal edildiğinde aktifleştirilir. Çıkış, geçerli kullanıcı kodu yada yönetici kodu girildikten sonra veya zil zamanı dolduktan sonra çalışmaz konuma geçer.

TAHRİFAT: TAHRİFAT herhangi bir bölgede tetiklendiğinde, TAHRİFAT tipi bir bölge tetiklendiğinde alanda alarm kurulu olsun yada olmasın aktifleştirilir. Siren çıkışını aktifleştiren olayın seçilmediği durumda, tuş takımı TAHRİFAT tetiklendiği zaman bir ses sinyali yayacaktır. Çıkış, ADRES 42’den atanan zil zamanının dolmasından sonra veya geçerli kullanıcı yada yönetici kodları girildiğinde aktif olmayan duruma geçer.

PANİK:  PANİK tipi bölge tetiklendiğinde yada PANİK tuş takımından tetiklendiğinde aktifleştirilir. Çıkış ADRES 42’den atanan zil zamanının dolmasından sonra veya geçerli kullanıcı kodu girildiği zaman aktif olmayan duruma geçer.

YANGIN ALW:Yangın tipi bölge tetiklendiğinde bir impulse (      ) sıralaması aktifleştirilir. (1 saniye açık, 1 saniye kapalı) Çıkış, geçerli kullanıcı kodu girildiği zaman aktif olmayan duruma geçer. Bu olay her zaman, SİREN çıkışını aktifleştirecek ve iptal edilemeyecektir.

SQUAWK AÇIK (ON):	(ciyaklama)        Alarm kurma emri verildiğinde bir defaya mahsus ve 1 saniye olarak aktifleştirilecektir.

SQUAWK KAPALI(OFF): (ciyaklama)   Alarmın kapatılması emri verildiğinde iki defaya mahsus ve 1 saniye aralıklarla 1 saniye olarak aktifleştirilecektir.

Varsayılan: ALARM, PANİK, TAHRİFAT, YANGIN (ALW)

4. Zaman Periyodları

Adres 40: Programlama Çıkış Zamanı

Çıkış Zamanı: Çıkış zamanı Giriş-Çıkış tipi bölgelere atanmıştır. 1 ile 99 arasında çift haneli bir numara girilir. 10 saniyeden az bir zamanda aralığı için ilk hane 0 olmalıdır. Gösterge heksadesimaldır ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 45 saniye.

Adres 41: Programlama Giriş Zamanı

Giriş Zamanı: Giriş zamanı Giriş-Çıkış tipi bölgelere atanmıştır.1 ile 99 arasında çift haneli bir numara girilir. 10 saniyeden az bir zaman aralığı için ilk hane 0 olmalıdır. Gösterge heksadesimaldir ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 15 saniye.

Adres 42: Programlama Zil Zamanı

Zil Zamanı: Süre sirenleri zil zamanı için ayarlanmıştır. 1 ile 99 arasında çift haneli bir numara girilir. 10 saniyeden az bir zaman aralığı için ilk hane 0 olmalıdır. Gösterge heksadesimaldir ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 3 dakika.

Adres 43: Programlama Zil Gecikme Zamanı

Gecikme sirenlerin zil zamanının başlatılması için ayarlanmıştır. 1 ile 99 arasında çift haneli bir numara girilir. 10 saniyeden az bir zaman aralığı için ilk hane 0 olmalıdır. Gösterge heksadesimaldir ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 0 saniye.

Adres 44: Aletin Sabit Saatinin Ayarlanması

Saat ve dakikalar (SS:DD) olarak ayarlanmıştır. Gösterge heksadesimaldir ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 00:00 saat.

Adres 45: Tarihi Ayarlamak

Günler ve aylar (GG:AA) olarak ayarlanmıştır. Gösterge heksadesimaldir ve haneler tek tek gösterilir. Girilen bilgiyi gözden geçirmek için haneler arasında oklar yardımıyla gezilebilir.

Varsayılan: 01.01

Adres 46: Telefon

Hattı Arıza Bildirme Gecikmesi

Hat Arıza Gecikmesi: Bir telefon hatası veya arızası bildirmesinde önce 0 ile 99 dakika arası bir gecikme ayarlanmıştır. Belirtilen heksadesimal bir şekil vardır. İki hane girilir. Eğer süre 10 dakikadan az ise ilk hane 0 olmalıdır. Eğer kapalı telefon hattı belirtisi istenmiyorsa, 00 girilir.

Varsayılan: 00 dakika.

Adres 47: 220 V AC Güç Kaynağı Arıza Bildirme Gecikmesi

AC Gecikmesi: NO tuşu klavyelerde ve dijital iletişimci vasıtasıyla kurulan mesaj iletimlerinde 220 V güç kaynağı arızasının 30 dakikalık belirtme gecikmesini kapatır. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanmaz.

YES tuşu klavyelerde ve dijital iletişimci vasıtasıyla kurulan mesaj iletimlerinde 220 V güç kaynağı arızasının 30 dakikalık belirtme gecikmesini açar. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: Hayır (NO)

Adres 48: yangın Sinyali Süresi

Yangın durumu için alarm sinyal süresi bu adresten seçilir. Bu adresin programlanması programlanabilir SİREN çıkışının performansını etkiler.

Dijital butona her basılması ses sinyalinin süre tipini değiştirir. Gösterge belirtisi tabloda verilmiştir.

Aktifleştirildi (ENABLED);YANGIN sinyal süresi Adres 42 ZİL ZAMANI’nda ayarlandı. 1’den 6’ya kadar olan LED’ler yanar. Kapatıldı (DISABLED); Geçerli bir sistem kullanıcı veya yetkili kullanıcı kodu girilene kadar bir alarm sinyali bulunur. 1’den 6’ya kadar olan LED’ler yanmaz.

Varsayılan: Kapatıldı (DISABLED)

Adres 49: Tahrifat Alarm Sinyali

Sistemde alarm kurulu olmadığında bir TAHRİFAT olayı için ses alarm sinyali bu adresten aktifleştirilir veya kapatılır. Bu adresten yapılan programlama sistem alarm kurulu moda olduğu durumlarda TAHRİFAT sinyalini etkilemez. Bu adresin programlanması programlanabilir SİREN çıkışının performansını etkiler. Dijital butona her basıldığında Aktifleştirildi-Kapatıldı (ENABLED-DISABLED) durumları arasında geçiş yapılır. Gösterge belirtisi tabloda verilmiştir.

Aktifleştirildi: Sistemde alarm kurulu değilken TAHRİFAT olayı için ses alarm sinyali aktifleştirildi. 1’den 6’ya LED’ler yanar.

Kapatıldı: Sistemde alarm kurulu değilken TAHRİFAT olayı için ses alarm sinyali kapatıldı.

Bir TAHRİFAT olayı sistem tuş takımı tarafından yayılan kesik kesik bir ses sinyaliyle belirtilir. 1’den 6’ya LED’ler yanmaz.

Varsayılan: Aktifleştirildi (ENABLED)

5. Mühendis Parametreleri

Adres 50: Mühendis Kodu Değişimi

Mühendis Kodu: Alarm sistemi mühendis parametrelerine yeni bir giriş kodu bu adresten atanır. Tuş takımı göstergesindeki 3, 4, 5 ve 6 numaralı ışık yayan diyotlar yanar. Bunlar yeni kod girildiğinde birer birer söner. Yeni kod ikinci bir kez girilmek zorundadır.

Varsayılan: 7777

Adres 51: Donanım Sıfırlamasını (RESET) Engellemek

Alarm istasyonunun donanım sıfırlamasını aktifleştirir yada kapatır. Mühendis kodu geçersiz olduğunda ve donanım sıfırlaması kapalı olduğunda özel bir servis gereklidir.

HAYIR (NO): Donanım sıfırlaması kapatıldı; 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar  yanmaz.

EVET (YES): Donanım sıfırlaması aktifleştirildi; 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: EVET

Adres 52: Varsayılan Parametreleri Geri Yüklemek

Varsayılan Ayarlar: İstasyonun varsayılan ayarlarının geri yüklenmesidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuşlarına ardı ardına basılır ve (ENTER) onay tuşuyla onaylanır.

Adres 53: Varsayılan Yönetici Kodunu Geri Yükleme

Varsayılan Yönetici Kodu: Varsayılan yönetici kodunun geri yüklemesidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuşlarına ardı ardına basılır ve (ENTER) onay tuşuyla onaylanır. İstasyon varsayılan 0000 yönetici kodunu geri yükler.

Adres 54: Tek Tuşa Basarak Alarm Kurma Yetkisi (Çabuk Alarm)

Çabuk Alarm Aktif: NO (HAYIR) geçerli kullanıcı kodu olmadan alarm kurma kapatıldı. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanmaz. YES (EVET) geçerli kullanıcı kodu olmadan alarm kurma aktifleştirildi. 1’den 6’ya kadar ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: EVET

Adres 55: Saldırı Sırasında Yetki Kodu (Saldırı Kodu)

Saldırı Kodunu Aktifleştir: NO(HAYIR) saldırı kodu kapatıldı 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanmaz. YES(EVET) saldırı kodu aktifleştirildi. Kod, geçerli kullanıcı koduna 1 ekleyerek elde edildi. Son rakamı 9 olan kodlar için 1 ilerleme söz konusu değildir. Örneğin 1234 için saldırı kodu 1235’tir ve 9999 için de 9990’dır. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: EVET

Adres 56: Giriş Kodu Hatası Durumunda Tuş Takımı Engelleme Aktifleştirilmesi

Tuş Takımı Aktif: NO(HAYIR) giriş kodu hatası durumunda tuş takımı engellemesi kapatıldı. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanmaz. YES(EVET) hatalı kodun üst üste 3 kez girilmesi durumunda tuş takımı engellemesini 30 saniye için aktifleştirir. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: HAYIR

Adres 57: Teknik Sorun Belirtisi Maskeleme

Teknik sorun modunda tuş takımından ses belirtisi maskeleme bu adresten atanır. İşlemin sonucunda ekranda yalnızca ses belirtisi mevcut olan teknik sorunlara denk gelen numaradaki ışık yayan diyotlar yanacaktır.

- AC (Alternatif Akım) Yok: 220 V’luk ana besleme kaybı.

- Pil Zayıf: Azalmış pil gücü, pil yok yada F1 pil sigortası yanmış.

- Sigorta Bozuk: PGM sigortası yanmış.

- Telefon Hattı Yok: Telefon hattı kaybı.

- İletişim Hatası: Merkezi istasyon iletişim arızası.

- Tahrifat: Sistemde aktif TAHRİFAT var.

Varsayılan: AC yok, Pil zayıf, Sigorta bozuk, Telefon hattı yok, İletişim hatası, Tahrifat.

6. İletişimci parametleri

Sabit dijital iletişimci parametreleri bu adres gruplarından ayarlanır. İletişimci parametrelerini ayarlamadan önce Adres 93’e gönderilmeyi bekleyen olaylar sırasını 0 tuşuna bir kez basarak siliniz.

Adres 60: İletişimci İçin Telefon Numarası 1’i Girmek

Tel No 1: 1 nolu merkezi istasyona bağlamak için bir telefon numarası atanır. Belirti heksadesimaldir. Telefon numarası; darbeli arama “pulse dialer” (ON ve 0 tuşları) tonlu (ON ve 2 tuşları), bekleme arama tonu “wait DIAL tone” (ON ve 3 tuşları) ve telefon numarası silme (ON ve 5 tuşları) sembolleri de dahil olmak üzere 16 karakteri aşmamalıdır. Çevirme varsayılan bir ton sinyali atanmıştır.

Varsayılan: Girilen numara yok.

Adres 61: Panel Tanımlama Numarası 1’i Girmek

Panel Kimlik No: 1 nolu merkezi istasyon için tanımlama numarası 4 haneli girilir. Geçerli Olanlar; 0’dan 9’a rakamlar, A’dan F’ye (CIA) ve B’den F’ye (ADEMCO)

Varsayılan: 9999

Adres 62: İletişimci İçin Protokol 1 Numarasının Girilmesi

Protokol 1: Ekteki tablodan merkezi istasyon 1 nolu protokol numarasını giriniz. Geçerli Olanlar; 0’dan 2’ye kadar rakamlardır ki bunlar; [0] kullanıcı protokolü-çevirici-sayfa 29’nın alt kısmında belirtilen bir olayın oluşması durumunda bir melodi ses sinyali iletir. [1] ADEMCO iletişim Kimliği-Ek B’deki kod [2] SIA (seviye 1) Ek B’deki kod tablosuna bakınız.

Varsayılan: 1

Adres 63: İletişim İçin Telefon Numarası 2’yi Girmek

Tel no 2: 2 nolu merkezi istasyona bağlanmak için bir telefon numarası atanır. Belirti heksadesimaldir. Telefon numarası; darbeli arama “pulse dialer” (ON ve 0 tuşları) tonlu (ON ve 2 tuşları), bekleme arama tonu “wait DIAL tone” (ON ve 3 tuşları) ve telefon numarası silme (ON ve 5 tuşları) sembolleri de dahil olmak üzere 16 karakteri aşmamalıdır. Çevirmeye varsayılan bir ton sinyali atanmıştır.

Varsayılan: Girilen numara yok.

Adres 64: Panel Tanımlama Numarası 2’yi Girmek

Panel Kimlik No 2: 2 nolu merkezi istasyon için tanımlama numarası 4 hane girilir. Geçerli Olanlar; 0’dan 9’a rakamlar, A’den F’ye (CIA) ve B’den F’ye (ADEMCO)

Varsayılan: 9999

Adres 65: İletişimci İçin Protokol 2 Numarasının Girilmesi

Protokol 2: Ekteki tablodan merkezi istasyon 2 nolu protokol numarasını giriniz. Geçerli Olanlar; 0’dan 2’ye kadar rakamlardır, ki bunlar; [0] kullanıcı protokolü-çevirici-sayfa 29’nın alt kısmında belirtilen bir olayın oluşması durumunda bir melodi ses sinyali iletir. [1] ADEMCO iletişim Kimliği-Ek B’deki kod [2] SIA (seviye 1) Ek B’deki kod tablosuna bakınız.

Varsayılan: 1

Adres 66: Bekleme Arama Tonu

Bekleme Arama Tonu: NO(HAYIR) Arama sinyali testi kapatıldı. 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanmaz. YES(EVET) Arama sinyal testi aktifleştirildi. 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanar.

Varsayılan: EVET

Adres 67: Mesaj Yollama Zamanını Ayarlamak

Test Zamanı: Merkezi istasyona test mesajı yollama zamanı girilir. Saatler ve dakikalar girilir (SS:DD) belirti heksadesimaldir.

Varsayılan: 00:05 saat

Adres 68: Test Mesajı İletim Süresi

Test Süresi:Test mesajının iletim süresi gün (GG) olarak girilir. Belirti heksadesimaldır. İki hane girilmelidir. 10 günden kısa bir süre giriliyorsa ilk hane 0 olmalıdır.

Varsayılan: 01 gün

Adres 69: Dijital İletişimciden İletilen Mesaj Türleri

Hem telefon numaralarından telefon izleme merkezi istasyonuna giden mesajlar hem de rapor algoritması bu adresten programlanır. Aşağıdaki rapor seçenekleri ayarlanabilir.

- İki telefondan en az birinden mesaj raporu alternatif rapor.

- İki telefon numarasına da bağımsız mesaj (Bölünmüş rapor)

- İkincisinde aynen yansıtılan, bir telefondan mesaj raporu (İkili rapor)

Bu adres aşağıda gösterildiği biçimde iki belirgin alt menüden oluşur. Birinci alt menü ADRES 60’tan girilen ve ilk telefon numarasına iletilen mesaj serilerini programlamak içindir. İkinci alt menü bağlantılı olarak ADRES 63’ten girilen ve ikinci telefon numarasına iletilen mesaj serilerini programlamak içindir. İki alt menü arasındaki geçişler oklar yardımıyla yapılır.

Mesaj serileri yalnızca birinci telefon numarası için seçilmişse kullanılacak rapor algoritması “alternatif “rapordur. İkincisi telefon numarası için seçilmiş mesaj serisi olmamalıdır. Her iki telefon numarası içinde aynı mesaj serisi seçildiyse, kullanılacak rapor algoritması “ikili”(both) rapordur. Her iki telefon numarası için farklı mesaj serileri seçildiyse kullanılacak rapor algoritması “aylık”(split) rapordur.

“İkili” ve “Aylık” raporları bileşik olarak kullanılabilir. 1’den 6’ya kadar olan dijital tuşlar programlama için kullanılır. Tuşların her bir basılması ilgili mesaj tipinin durumunu değiştirecektir. – rapor (LED yanar) veya rapor yok

(LED yanmaz) işlemin sonucunda yalnızca rapor mesajları için düzenlenmiş olanlara denk gelen LED’ler göstergede yanık olarak kalacaktır.

1.ALARM: ALARM ve TAHRİFAT tipi mesajlar iletilir.

2.PANİK: PANİK tipi mesajla veya girilen saldırı kodu iletilir.

3.YANGIN: YANGIN ve TAHRİFAT tipi mesajlar iletilir.

4.AÇIK-KAPALI+BPS: BAYPAS, AÇIK/KAPALI tipi mesajlar ve mühendis programlama girişi iletilir.

5.TIBBİ: TIBBİ tip mesajlar iletilir.

6.SORUN: SORUN ve TEST tipi mesajlar iletilir.

Varsayılan: Birinci telefon numarası için; 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci telefon numarası için seçilmiş seriler yoktur.

- Kullanıcı protokolü iletilen mesajları; ALARM, YANGIN, PANİK, TAHRİFAT, TIBBİ ve elle iletilen TEST sinyalidir. Bu mesajlar programlanabilir sinyaliyle iletilir.

ADRES 70 İNDİRME-YÜKLEME(UPDOWN LOAD)PARAMETRELERİ

İÇİN TELEFON NUMARASI

İndirme-Yükleme için tel. no:

İndirme-Yükleme PC telefon numarası bu adresten ayarlanabilir. Gösterge heksadesimaldır. Telefon numarası; darbeli arama “pulse dialer” (ON ve 0 tuşları) tonlu (ON ve 2 tuşları), bekleme arama tonu “wait DIAL tone” (ON ve 3 tuşları) ve telefon numarası silme (ON ve 5 tuşları) sembolleri de dahil olmak üzere 16 karakteri aşmamalıdır. Çevirme için varsayılan bir ton sinyali atanmıştır.

Varsayılan: Girilen numara yok.

ADRES 71 İNDİRME-YÜKLEME (UP/DOWN LOAD) İÇİN KİŞİSEL BİLGİSAYAR NUMARASI

PC Kimliği     : İndirme-yükleme (up/down load) için kişisel bilgisayar numarası bu adresten girilir. Dört hane girilebilir. Geçerli simgeler 0 ile 9 arası rakamlardır.

Varsayılan: 1234

ADRES 72 KONTROL PANELİ KİMLİK TANIMLAMA NUMARASI

Panel Kimliği İndirme-yükleme (up/down load) için kimlik tanımlama numarası bu adresten girilir. Dört hane girilebilir. Geçerli simgeler 0 ile 9 arası rakamlardır.

Varsayılan: 1234

ADRES 73   GERİ ARAMA SEÇENEĞİ

Bu adres geri arama seçeneğini aktifleştirir. Dijital tuşa her bir kez basılması etkin –etkin değil konumları arasında geçiş yapar. Eğer bilgisayardan İndirme-yükleme (up/down load) isteği geliyorsa izin verilmiş bir GERİ arama seçeneği de açıksa bağlantı kesilecektir.  Kontrol paneli adres 70’de belirtilen numarayı seçecek ve bir İndirme-yükleme (up/down load) süreci başlayacaktır. Gösterge belirtisi şu şekildedir.

YES(EVET)    GERİ arama fonksiyonu açık. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanar.

NO(HAYIR)   GERİ arama fonksiyonu kapalı. 1’den 6’ya kadar olan ışık yayan diyotlar yanmaz.

Varsayılan: Hayır

ADRES 74    ÇALDIRMA SAYISI

Çaldırma sayısı  :    0 ile 9 arası rakamlar kullanılır. Eğer 0 girilirse İndirme-yükleme (up/down load) kapatılır. Bu parametrenin 7 değerini aşmaması önerilir.

Varsayılan :7

ADRES 75 TELESEKRETER ÖZELLİĞİ

Bu adres indirme ve yükleme için telesekreter özelliğini etkinleştirir. Dijital tuşa her bir kez basılması etkinleştirildi-etkinleştirilmedi durumları arasında geçiş sağlar. Eğer telefon hattına bağlılarsa öncelik FAX; telesekreter gibi otomatik yanıtlama cihazlarına verilmelidir. Böyle durumlarda telesekreter ÖZELLİĞİ etkinleştirilmelidir. Çağrıların (çaldırmaların) ilk gelişi sırasında, SA 88 , Adres 58’den ayarlanan çağrıları azami seviyeye getirir. Telesekreter daha az çaldırma sayısına ayarlanmalıdır. Eğer 4 dakika içerisinde bir başka gelen çağrı sırası oluşursa, SA 88 ilkini yanıtlayacaktır. Gösterge belirtisi tabloda verilmiştir.

EVET(YES) Telesekreter Özniteliği Etkin 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanar HAYIR(NO) Telesekreter Özelliği Etkin Değil 1’den 6’ya ışık yayan diyotlar yanmaz. Varsayılan:hayır.

ADRES 76 MERKEZİ İSTASYONA ULAŞMA DENEME SAYISI

İletişim hatası yaşanması durumunda kontrol panelinin uygulayacağı, telefon gözlemi için merkezi istasyona ulaşma deneme sayısı buradan girilir. Bu adresten girilecek değer tanımlanmış her bir telefon numarası için yapılacak deneme sayısıdır.(4 değer ve iki telefon numarası için 8- her bir no için 4- deneme olacaktır.) Bu işlem, merkezi istasyona bağlanmak için belirlenen deneme sayısı tamamlandığında kesilecektir. Sonraki rapor olay oluştuğunda denemeler yenilenecektir. İzin verilen değerler 0 ile9 arasındadır. İlgili nolu tuşa bir kez basılması işlemi seçilen değeri girmeye yarar. Eğer “0” girilirse panel otomatik olarak varsayılan 4 değerini tanımlayacaktır.

Varsayılan: 0

9. SA 88  Test Modları

ADRES 90 YÜRÜME TESTİ

Yürüme (walk) Testi:	İstasyon bölgelerinin işlevsel testini etkinleştirir. Bu modda bölge etkinleştirildiğinde ilgili ışık yayan diyot yanıp sönecektir. Açık bir tahrifat bölgesi olduğu sürece ilgili ışık yayan diyot sürekli olarak yanacaktır.

ADRES 91 TUŞ TAKIMI TESTİ

LED Testi: Tuş takımının ışık yayan diyotları ve hoparlörünün hizmet edebilirliğini ölçer.

ADRES 92 PGM1, PGM2, PGM3 VE SİREN PANELİ PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ TESTİ

## Çıkış Testi

1 PGM1

## 2 PGM2

3 PGM3

4SİREN

Programlanabilir çıkışa denk gelen numaralı tuşa basılması programlanabilir

çıkışın hizmet edebilirliğini ölçer. İlgili ışık yayan diyot sürekli olarak yanar

ve çıkış 0V gibi düşük bir seviyeye geçer. Denk gelen numaralı tuşa ikinci kez

basılması SİREN çıkışını 12 v gibi yüksek bir seviyeye çeker.

ADRES 93 GÖSTERGE İLETİŞİMCİSİ

Gösterge İletişimcisi:	İletişimcinin performansı direk olarak bu adresten gözlenebilir. “ON” tuşu iletişimciden merkezi istasyona bir test iletimi yollar. “0” tuşu devam eden bir iletişimi engeller ve yollamayı bekleyen olaylar sırasını siler. CLEAR (silme 9 tuşu Adres 33’ten çıkmaya yarar. Işık yayan diyotların anlamları şu şekildedir.

BÖLGE 1:	 Yanıp söner – Serbest çevirme hattı arıyor/ serbest sinyal

Sürekli yanar – Çevirme sinyali algılandı.

BÖLGE 2:	  Yanıp söner – Telefon numarası çevriliyor.

Sürekli Yanar – Telefon numarası çevrildi.

BÖLGE 3:	Yanıp söner – Merkezi istasyondan tokalaşma (HANDSHAKE) bekleniyor

Sürekli yanar – Gerekli tokalaşma (HANDSHAKE) sinyali algılandı

BÖLGE 4:	   Yanıp söner – Merkezi istasyona bilgi iletiliyor.

Sürekli yanar – Mevcut bilgi iletildi.

BÖLGE 5:	   Yanıp söner – Merkezi istasyondan onay bekleniyor

Sürekli yanar – İletilen bilgi başarıyla alındı.

BÖLGE 6:	    Sürekli yanar – İletim süreci tamamlandı ve tüm bilgi merkezi istasyona		    başarıyla iletildi.

İletim başarıyla tamamlandığında tuş takımı bir ses sinyali yayar.

ADRES 94 GÖSTERGE KAYIT (LOG) OLAYLARI

GÖSTERGE KAYDI: İstasyonun güçten bağımsız hafızasında kaydedilen olaylar oklar yardımıyla takip edilebilir. Gösterilen ilk olay en son kaydedilir.

ADRES 95 GÖSTERGE UDL (İndirme-Yükleme) SÜRECİ

UDL/Direk UDL:	İndirme/Yükleme süreci bu adresten gözlenebilir. “0” tuşuna bir kez 			basılması mevcut iletişimi durdurur. “ON” tuşuna bir kez basılması elle 			(manuel) iletişimi başlatır. Bu gelen çağrılar sayacını yok sayacak ve 			direk olarak adım 2’ye geçecektir. Adres 95’ten “CLEAR” (silme) tuşu 			yardımıyla çıkılır.

Işık yayan diyotların anlamları şu şekildedir.

BÖLGE 1:		Yanıp söner – Her bir yanıp sönme alınan bir çağrıyı belirtir.

Sürekli yanar – ADRES 74’te belirlenen sayıdaki kadar çağrı alındı

BÖLGE 2:		Yanıp söner – GERİ ARAMA işlemi

Sürekli yanar – GERİ ARAMA tamamlandı

BÖLGE 3:		Yanıp söner – Taşıyıcıyı tanımlama işlemi

Sürekli yanar – PC ile bağlantı kuruldu

BÖLGE 4:		Yanıp söner – Merkezi istasyondan bilgi alınıyor

Sürekli yanar – Bilgi kümesi alındı

BÖLGE 5:		Yanıp söner – Merkezi istasyona bilgi iletiliyor

Sürekli yanar – Bilgi kümesi iletildi

Bölge 6:		Sürekli yanar – İndirme/Yükleme tamamlandı.

ADRES 96 DİJİTAL İLETİŞİMCİ DONANIM TESTİ

İMALATÇI TESTİ:	Dijital iletişimcinin adım adım donanım testi bu adresten yapılabilir. Tuş takımında bir ışık yayan diyot, her bir adımı göstermek için yanacaktır. Adımlar için zaman sınırlaması yoktur.

Test boyunca dijital iletişimci bloke edilecek ve aktif olmayan konumda bulunacaktır.

Dijital iletişimci donanım testi ADRES 96 girildikten sonra otomatik olarak başlayacaktır. Belirli adımlar arasındaki geçiş ya 1’den 5’e ilgili dijital düğmelerle ya da oklar yardımıyla sağlanabilir. Tuş takımındaki ışık yayan diyotlar mevcut işlemin numarasını gösterecektir.

BÖLGE 1:	Sabit röle bu adımda aktifleştirilir. Sonuç olarak A ve B terminallerine bağlı 		telefon hattı, telefon hattını kullanan yerel telefon cihazı ya da başka bir aparat 		olduğunda A1 ve B1 terminallerinden atlanacaktır ve bu yüzden bağlantısı 		yapılmalıdır.

Bu adım boyunca telefon hattı voltajı A ve B terminallerinden (genellikle 40 ve 		60 V DC okunur) ve A1 ve B1 terminallerinden (0 V DC okunur) ölçülmelidir.

BÖLGE 2:	Dijital iletişimci telefon hattına burada bağlandı. A ve B terminallerinde 			ölçülen votaj 7,5 V DC ve 15,5 V DC arasında okunmalıdır. Aynı zamanda 		sabit Arama Ton Detektörü etkinleştirilmiştir. – Çevirme Sinyali Detektörü

BÖLGE 3:	Dijital iletişimci telefon hattına düşük frekans özniteliğini verir.

BÖLGE 4:	Dijital iletişimci telefon hattına yüksek frekans özniteliğini verir.

BÖLGE 5: 	Dijital iletişimci DTMF sinyal özniteliğini verir.

ADRES  97 SABİT SAATİN AYARLANMASI

Sabit saatin doğruluğunu ayarlamak için yönetici kodunuzu girerek PROG’a basınız. Bir ONAY ses sinyalinden sonra 9 ve 7’ye basınız. 00 ile 99 arasındaki hanelere izin verilmiştir. Herhangi bir ayar gerekli olmadığında 50 değer girilmelidir. Eğer saat yavaş çalışıyorsa 50’den büyük, eğer hızlı çalışıyorsa 50’den küçük bir orantılı değer girilmelidir. Her değer birimi saati aylık 5 saniye hız yada gecikme değeriyle ayarlayacaktır.

Düzeltme Oranının Hesaplaması İçin Önerilen Yöntem:

Sabit saatin 1 dakikalık sapma zamanı için gerekli günler burada belirlenmiştir. Düzeltme günlerin yukarıda belirtilen günler olduğu 360/gün formülüyle hesaplanmıştır. Rakam daha üst hanelere yuvarlanabilir. Elde edilen sonuç, saatte bir gecikme varsa mevcut değere eklenir, eğer sabit saat hızlı çalışıyorsa mevcut değerden çıkarılır.

Ayarlama Hesaplaması Örneği

Saatimizin 85 günde 1 dakika geri kaldığını varsayalım. Sözünü ettiğimiz formülü uyguladığımızda 4,2 buluruz. Bu adresteki mevcut değer 50 ise düzeltici faktör 54 olarak girilmelidir.

Varsayılan :50

Ek A      SA 88 Kontrol paneli için LED88 tuş takımı

LED 88 tuş takımıLCD 88 tuş takımının  özelliklerini aynen  taşır. ve SA 88 kontrol panelinin tüm

yazılımlarıyla uyumludur. Bağlantılar ve yapılandırmalara ilgili bilgiler CA60Plus kontrol panelinin kurulum kılavuzunda mevcuttur.

Işık yayan diyotlar iki gruba ayrılmışlardır. Biri performansı diğeri bölümleri gösterir.

Işık Yayan diyot göstergeleri aynı Kullanma ve Kurulum Kılavuzunda olduğu gibi

RDY1   Led’i     ( Hazır ) Sistemin Hazır olduğunu

TRBL   Led’i     ( Sorun ) Sistemde Sorun olduğunu

TAMP  Led’i     ( SABOTAJ) Sisteme sabotaj olduğunu

BPS      Led’i     ( BYPASS) Sistede Bypass lı bölge olduğunu

ARM    Led’i     ( Sistem Devrede) Alarmın kurulduğunu

MEM  Led’i     ( Alarm) Hafızada Alarm Olduğununu

Belirtir.

LED 88 ile LCD tuş takımı arasındaki buton ilişkileri şöyledir.

DISARM butonu kullanılmıyor.                                          MEM butonu kullanılmıyor.

PRG butonu PROG butonuna denk gelir.                           CLR butonu CLEAR butonuna denk gelir.

ENT butonu ENTER butonuna denk gelir.                         ARM butonu ON butonuna denk gelir.

Kodla Alarmı çalıştırma:

| Tam Kurma | <Geçerli kod> | ARM ve 0 |
| --- | --- | --- |
| Kısmi Kurma ( Ev içi ) | <Geçerli kod> | ARM ve 1 |
| Aktif Bölge Baypasıyla Mecburi Alarm | <Geçerli kod> | ARM ve 2 |
| Çabuk Alarm Kurma | <Geçerli kod> | ARM ve 3 |

Kod Onayı Olmadan Alarmı Çalıştırma

| Komple Alarm | ARM ve 0 |
| --- | --- |
| Geçici İkamet Alarmı | ARM ve 1 |
| Aktif Bölge Baypasıyla Mecburi Alarm | ARM ve 2 |
| Çabuk Alarm Kurma | ARM ve 3 |

Kullanıcı Program Mod Girişi

<Geçerli kullanıcı kodu> PROG

Yönetici Program Mod Girişi

<Geçerli yönetici kodu> PROG

Mühendis Program Mod Girişi

<Geçerli mühendis kodu> PROG

Tuş Takımından bir PANİK Sinyali İletmek

Aynı anda ARM ve ENT tuşlarına basınız

Sistem Teknik Hatası olan bir Göstergeyi Çalıştırmak

<Geçerli kod> ENT

Program Modu Parametreleri için Heksadesimal Haneler Atamak

ON butonu her yerde ARM butonuyla değiştirilmiştir.

Ek B                                                                                                 Varsayılan Programlama Tablosu

| PROGRAM MENUSU | ADRES | LED 1 | LED 2 | LED 3 |  | LED 4 | LED5 | LED 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YÖNETİCİ GİRİŞİ | 00 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |
| KULLANICI KODU 1 | 01 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 2 | 02 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 3 | 03 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 4 | 04 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 5 | 05 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 6 | 06 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 7 | 07 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 8 | 08 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 9 | 09 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 10 | 10 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 11 | 11 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 12 | 12 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 13 | 13 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 14 | 14 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 15 | 15 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| KULLANICI KODU 16 | 16 | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |  |
| ATLAMA TÜRÜ | 20 | ÇİFTLİ-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  | ALARM-LED1 denLED 6ya kadar Yanar |  |  |  |
| BÖLÜM 1 TİPİ DENEMELER BOLUM 1 | 21 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| BÖLÜM 2 TİPİ DENEMELER BOLUM 2 | 22 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| BÖLÜM 3 TİPİ DENEMELER BOLUM 3 | 23 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| BÖLÜM 4 TİPİ DENEMELER BOLUM 4 | 24 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| BÖLÜM 5 TİPİ DENEMELER BOLUM 5 | 25 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| BÖLÜM 6 TİPİ DENEMELER BOLUM 6 | 26 | KULLANILMAZ\E-E\AKIŞ\ÇABUK\24S\YANGIN\PANİK\TAHRİFAT\TIBBİ\GEÇİŞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBaYPaS | BAYPAS | İKAMET |  | MECBURİ | ÇİFTE | ZİL |  |
| OTOBAYPAS SAYIMI | 27 | Aktifleştirme sayısı(0 dan 9’a) varsayılan ..6 |  |  |  |  |  |  |  |
| DARABE ARAMA SAYIM | 28 | Aktifleştirme sayısı(0 dan 9’a) varsayılan ..0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇABUK ÇALIŞTIR | 29 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |
| PGM1 | 31 | ALARM | PANİK | TAHRİFAT | YANGIN |  | YANGIN SİL |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ | PS BAYPAS | AC KAYIP | PİL ZAYIF |  | SİGORTA |  | KUTUP+- |
| PGM2 | 32 | ALARM | PANİK | TAHRİFAT | YANGIN |  | YANGIN SİL |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ | PS BAYPAS | AC KAYIP | PİL ZAYIF |  | SİGORTA |  | KUTUP+- |
| PGM3 | 33 | ALARM | PANİK | TAHRİFAT | YANGIN |  | YANGIN SİL |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ | PS BAYPAS | AC KAYIP | PİL ZAYIF |  | SİGORTA |  | KUTUP+- |
| SİREN ÇIKIŞI | 34 | ALARM | PANİK | TAHRİFAT | YANGIN alw |  | ÖTMEYİ AÇ |  | öT-KAPA |
| ÇIKIŞ ZAMANI | 40 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....45 |  |  |  |  |  |  |  |
| GİRİŞ ZAMANI | 41 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZİL ZAMANI | 42 | 0-İle 99 Dak. Varsayılan ....3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZİL GECİKMESİ | 43 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SAATİ AYARLA | 44 | Saat ayarı (SS:DD) Varsayılan ....00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TARİHİ AYARLA | 45 | Tarih Ayarı (GG:AA) Varsayılan 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| LF GECİKME | 46 | Telefon hattı hata bildirim gecikmesi (0-99 dak) varsayılan 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC GECİKME 30 DAK. | 47 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |
| YANGIN SÜRESİ | 48 | GEÇERLİ KOD GİRİLENE KADAR LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  | ZİL ZAMAN ADRESİ 42 LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |
| TAHRİFAT ALARMI | 49 | TAHRİFAT MODUNDA DUYULABİLİR ALARM AÇIK DEĞİL LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  | TAHRİFAT MODUNDA DUYULABİLRİR ALARM AÇIK LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |
| MÜHENDİS KODU | 50 |  |  | HANE 1 | HANE 2 |  | HANE 3 |  | HANE 4 |
| SİLMEYİ ÇALIŞTIR | 51 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |
| VARSAYILAN AYARLAR | 52 | 1’den 6’ya kadar düğmelere sürekli basınız ve ENTER’la Onaylayınız |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÇALI SİLME | 53 | 1’den 6’ya kadar düğmelere sürekli basınız ve ENTER’la Onaylayınız |  |  |  |  |  |  |  |

Ek B             CA60Plus Ver.4.3 Kontrol Paneli İçin Varsayılan Programlama Tablosu

| PROGRAM MENUSU | ADRES | LED 1 | LED 2 |  |  |  |  |  | LED 3 |  |  |  |  | LED 4 |  |  |  |  |  |  | LED5 |  |  |  |  |  | LED 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hızlı Alarmı Aç | 54 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldırı modu Aç | 55 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KBD Bloğu Aç | 56 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorunu Maskele | 57 | AC kayıp |  | Pil Zayıf |  |  |  |  | Sigorta bozuk |  |  |  |  | Tel Hat yok |  |  |  |  |  |  |  | Bağlantı hatası |  |  |  |  |  | Tahrifat |  |  |  |
| Tel No:1 | 60 | Maksimum tel no uzunluğu 16 hane darbeli arma :ON+0 ,DTMF arama ON+1 ,Pause: ON+2 Arama Tonu bulma ON+3, No’yu sil ON+5 Varsayılan : Numara yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel ismi 1 | 61 | 4 haneli varsayılan 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokol 1 | 62 | İletişim Protokol numarasını giriniz (0- Arayan kullanıcı ,1Bağlantı İsmi 2 SIA) varsayılan:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel no :2 | 63 | Maksimum tel no uzunluğu 16 hane darbeli arma :ON+0 ,DTMF arama ON+1 ,Pause: ON+2 Arama Tonu bulma ON+3, No’yu sil ON+5 Varsayılan : Numara yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel ismi 2 | 64 | 4 haneli varsayılan 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokol 2 | 65 | İletişim Protokol numarasını giriniz (0- Arayan kullanıcı ,1Bağlantı İsmi 2 SIA) varsayılan:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çevirme tonu bekle | 66 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test zamanı | 67 | Test Rapor zamanı SS:DD varsayılan 00:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test dönemi | 68 | Test otomatik raporu DD varsayılan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arayıcı mesajları | 69 | Alarm |  |  | Panik |  |  |  |  | Yangın |  |  |  |  |  | Açık Kapalı+BPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tıbbi |  |  |  |  | Sorun |
|  |  | Alarm |  |  | Panik |  |  |  |  | Yangın |  |  |  |  |  | Açık Kapalı+BPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tıbbi |  |  |  |  | Sorun |
| UDLiçin PC tel no | 70 | Maksimum tel no uzunluğu 16 hane darbeli arma :ON+0 ,DTMF arama ON+1 ,Pause: ON+2 Arama Tonu bulma ON+3, No’yu sil ON+5 Varsayılan : Numara yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UDL için PC ismi | 71 | 4 haneli varsayılan 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UDL için panel ismi | 72 | 4 haneli varsayılan 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geri arama | 73 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çaldırma sayısı | 74 | Tek Hane(0 dan 9’a) varsayılan 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telesekreter | 75 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arama denemeleri | 76 | 0 dan diğer denemelere kadar varsayılan en az 4 arama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürüme testi | 90 | Bölge 1 |  |  |  | Bölge 2 |  |  |  |  | Bölge 3 |  |  |  |  |  |  |  | Bölge 4 |  |  |  | Bölge 5 |  |  |  |  |  | Bölge 6 |  |  |
| LED testi | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıkış Testi | 92 | PGM1 |  |  |  |  | PGM2 |  |  |  |  | PGM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İletişim ekranı | 93 | Arama Tonu |  |  |  |  | Arama |  |  |  |  | HSBekleme |  |  |  |  |  |  |  | Bilgi yolla |  |  |  | Koff bekle |  |  |  |  |  | Hepsi yollandı |  |
| Ekran Kayıdı | 94 | LOG dosya incelemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UDL Direk UDL | 95 | Çalma |  |  |  |  |  | Geri arama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabul et |  |  |  |  | İlet |  |  |  | Bitir |  |  |
| Üretici testi | 96 | Tekrar kur |  |  |  |  |  | Arama Tonu |  |  |  |  | Düşük Frek. |  |  |  |  |  |  | Yüksek frek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saat ayarı | 97 | 00’dan 99’a kadar bir rakam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

: Varsayılan programlama

| Varsayılan Kod şifreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetici kodu | -0000 |  |
| Kullanıcı Kodu 1 | -1111- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 2 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 3 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 4 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 5 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 6 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 7 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 8 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 9 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 10 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu11 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 12 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 13 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 14 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 15 | -****- | tüm yetkiler |
| Kullanıcı Kodu 16 | -****- | tüm yetkiler |
| Mühendis kodu | -7777 |  |
| -****- kodsuz kombinasyon |  |  |

Tuşlar  :      X  :Yanar  O –yanmaz

Ek B   Varsayılan ayarlarla Yönetici Programlama Tablosu

| YÖNETİCİ MENUSU | ADRES | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | LED 5 | LED6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KENDİ KODUNU DEĞİŞTİR | 00 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | Uzak AlKapa | Uzak Alarm | Uzak KodGir. | Uzak Progr. | Uzak Log | UzakBaypas |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 1 | 01 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 2 | 02 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 3 | 03 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 4 | 04 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 5 | 05 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 6 | 06 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 7 | 07 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 8 | 08 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 9 | 09 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 10 | 10 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 11 | 11 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 12 | 12 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 13 | 13 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 14 | 14 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 15 | 15 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 16 | 16 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
|  |  | ALARM KAPA | KOMPLE ALARM | İKAMET ALARMI | MECBURİ ALARM | LOG-KAYIT | BAYPAS |
| LOG’U GÖSTER | 20 | LOG DOSYASINI GÖRÜNTÜLE |  |  |  |  |  |
| ZİL | 30 | KAPALI- LED 1’DEN LED 6’YA YANMAZ AÇIK- LED 1 DEN LED’6 YA YANAR |  |  |  |  |  |
| BAYPAS | 40 | BÖLGE 1 | BÖLGE 2 | BÖLGE 3 | BÖLGE 4 | BÖLGE 5 | BÖLGE 6 |
| SAATİ AYARLA | 50 | Saat Ayarı SS:DD |  |  |  |  |  |
| TARİHİ AYARLA | 51 | Tarih ayarı GG:AA |  |  |  |  |  |
| KULLANICI KARTI ÖĞREN | 60 | Kullanıcı no (00 dan 16 ya) |  |  |  |  |  |
| KULLANICI KARTI SİL | 61 | Kullanıcı no (00 dan 16 ya) Enter’la onaylanır |  |  |  |  |  |
| Varsayılan ayarlarla Kullanıcı Programlama Tablosu |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanıcı X Menüsü | ADRES | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | LED 5 | LED6 |
| KENDİ KODUNU DEĞİŞTİR | 0 |  |  | HANE 1 | HANE 2 | HANE 3 | HANE 4 |
| BAYPAS | 1 | BÖLGE 1 | BÖLGE 2 | BÖLGE 3 | BÖLGE 4 | BÖLGE 5 | BÖLGE 6 |
| LOG’U GÖSTER | 2 | LOG DOSYASINI GÖRÜNTÜLE |  |  |  |  |  |
| ZİL | 3 | KAPALI- LED 1’DEN LED 6’YA YANMAZ AÇIK- LED 1 DEN LED’6 YA YANAR |  |  |  |  |  |

.           .  : Varsayılan ayar

|  |  | XX Bölümünde Hırsızlık Alarm Tipi Olay | EK – C Kayıt (LOG) Olaylarında Kaydetme Kodlaması Kayıt olayları mühendis programındaki Adres 94’ten izlenebilir. Önceki bir olayı izlemek için ▼ tuşuna basınız. Sonraki bir olayı izlemek için▲ tuşuna basınız. İlave bir bilgiyi izlemek için (XX kullanıcı kodu ya da olay bölge numarasıdır) ENTER’a (Tamam) basınız. Olaylar listesine dönmek için ENTER tuşuna bir kez basınız. Kaydedilmiş olaylar sistemdeki mesaj kodlamalarını ve LED tuş takımı belirtilerini gösteren tablo yardımıyla izlenebilir. Kayıt olaylarının kayıtlarının kolayca okunabilmesi için tüm mümkün tuş takımı ışık yayan diyotları kombinasyonları, tüm kombinasyonların anlamları, kullanıcı kodu ya da bölgenin nitelikli kaydını belirten XX sayısının çözümlemesi, tabloda gösterilmiştir. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | XX Bölümünde Hırsızlık Alarm Tipi Geri Yükleme Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Yangın Tipi Alarm Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Yangın Tipi Geri Yükleme Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Panik Tipi Alarm Olay |  |
|  |  | XX Bölümünde Panik Tipi Geri Yükleme Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Tahrifat Tipi Alarm Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Tahrifat Tipi Geri Yükleme Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Sağlık Tipi Alarm Olayı |  |
|  |  | XX Bölümünde Sağlık Tipi Geri Yükleme Olayı |  |
|  |  | Hırsızlık Alarmı Tipi XX Bölge Baypası |  |
|  |  | Hırsızlık Alarmı Tipi XX Bölge Baypası Geri Yüklemesi |  |
|  |  | Yangın Tipi XX Bölge Baypası |  |
|  |  | Yangın Tipi XX Bölge Baypası Geri Yüklemesi |  |
|  |  | Panik Tipi XX Bölge Baypası |  |
|  |  | Panik Tipi XX Bölge Baypası Geri Yüklemesi |  |
|  |  | Tahrifat Tipi XX Bölge Baypası |  |
|  |  | Tahrifat Tipi XX Bölge Baypası Geri Yüklemesi |  |
|  |  | Sağlık Tipi XX Bölge Baypası |  |
|  |  | Sağlık Tipi XX Bölge Baypası Geri Yüklemesi |  |
|  |  | XX Kullanıcısı Tarafından Alarmın Kapatılması |  |
|  |  | XX Kullanıcısı Tarafından Uzaktan Alarmın Kapatılması |  |
|  |  | XX Bölümünde Tuş Değişimiyle Alarmın Kapatılması |  |
|  |  | XX Kullanıcısı Tarafından Alarm Kurulması |  |
|  |  | XX Kullanıcısı Tarafından Uzaktan Alarm Kurulması |  |
|  |  | XX Bölümünde Tuş Değişimiyle Alarm Kurulması |  |
|  |  | Çabuk Alarm Tipi Alarmın Kurulması |  |
|  |  | Program Moduna Giriş |  |
|  |  | Program Modundan Çıkış |  |
|  |  | XX Kullanıcısı Tarafından Sabotaj Kodunun Girilmesi |  |
|  |  | Telefon Hattı Hatası |  |
|  |  | Hatalı Telefon Hattı Düzeltildi |  |
|  |  | Başarısız İletişim |  |
|  |  | Düzenli Test Mesaj İletişimi |  |
|  |  | Dijital İletişim Cihazı Elle Test |  |
|  |  | Sigorta Yandı |  |
|  |  | Sigorta Yenilendi |  |
|  |  | Sistemin Varsayılan RESET’i (Baştan Başlatılması) |  |
|  |  | 220 V AC Güç Kaynağı Kaybedildi |  |
|  |  | 220 V AC Güç Kaynağı Tekrar Yüklendi |  |
|  |  | Düşük Batarya Şarj Seviyesi |  |
|  |  | Eski Batarya Şarj Seviyesine Ulaşıldı |  |

EK – C

SA 88 Alarm Paneli nden İletilen Protokol  Kodları Tablosu

| 100 Tıbbi Alarm | Tıbbi Alarm |
| --- | --- |
| 110 Yangın Alarmı | Yangın Alarmı |
| 120 Panik Alarmı | Panik Alarmı |
| 121 Saldırı Kodu | Saldırı anında girilen kod |
| 130 Hırsız alarmı | Alarm |
| 137 Tahrifat Alarmı | Tahrifat Alarmı |
| 300 Sistem Sorunu | Sistemde sorun var |
| 301 AC Kaybı | 220 V’luk güç kaynağı yok |
| 305 Sistem (RESET) Sıfırlama | Sistem Parametreleri varsayılan sıfırlama |
| 311 Pil Kaybı | Pil yok |
| 351 Teleco Hatası | Telefon hattı hatası |
| 354 İletişim Hatası | İletişim yanlışı |
| 401 Kullanıcı Tarafından Açma-Kapama | Kullanıcı tarafında alarm kurma-alarmı kapatma |
| 407 Uzaktan Alarm Kurulumu-Kapatılması | Uzaktan alarm kurma- alarmı kapatma |
| 408 Çabuk Alarm Kurma | Çabuk Alarm (Kod yok) |
| 409 Anahtar, Açma-Kapama | Anahtardan alarm kurma-alarmı kapatma |
| 571 Yangı Baypası | Yangın tipi bir bölgenin baypas edilmesi |
| 572 24 Saat Bölge Baypası | 24 saat hırsız tipi bölgenin baypas edilmesi |
| 573 Hırsız Baypası | Giriş-Çıkış, Takip ve Çabuk tipi bölgelerin baypas edilmesi |
| 601 Elle (Manuel) Test Raporu | Elle (Manuel) Test Sinyali |
| 602 Periyodik Test Raporu | Periyodik test sinyali |
| 627 Program Modu Girişi | Mühendis programlama modu girişi |
| 628 Program Modu Çıkışı | Mühendis programlama modu çıkışı |

Kod							Anlamı

Ek C

S 88 Alarm Paneli’ nden İletilen SIA Seviye 1 Protokol Kodları Tablosu

| Kod Anlamı AR AC geri yükleme | 220 V’luk güç kaynağı geri yüklendi |
| --- | --- |
| AT AC Kaybı | 220 V’luk güç kaynağı yok |
| BA Hırsız Alarmı | Alarm |
| BB Hırsız Baypası | Giriş-Çıkış,Takip,Çabuk tipi bölgelerin baypas edilmesi |
| BH Hırsız Geri Yükleme | Alarmın geri yüklenmesi |
| BU Hırsız Baypas Geri Yükleme | Giriş-Çıkış, Takip, Çabuk tipi bölgelerin baypas edildikten sonra geri yüklenmesi |
| CL Çabuk Alarm | Çabuk alarm kurulması (kod yok) |
| CQ Uzaktan Alarm Kurma | Uzaktan alarm kurulumu |
| CS Anahtarla Alarm Kurulumu | Anahtardan alarm kurulumu |
| FA Yangın Alarmı | Yangın alarmı |
| FB Yangın Baypası | Yangın tipi bölgenin baypas edilmesi |
| FH Yangın Geri Yükleme | Yangın alarmından sonra geri yükleme |
| FU Yangın Baypası Geri Yükleme | Yangın tipi bölgenin baypas edildikten sonra geri yüklenmesi |
| HA Saldırı Kodu | Saldırı altında girilen kod |
| LB Program modu Girişi | Mühendis programlama modu girişi |
| LX Program Modu Çıkışı | Mühendis Programlama Modu Çıkışı |
| MA Tıbbi Alarm | Tıbbi alarm |
| MB Tıbbi Baypas | Tıbbi tip bir bölgenin baypas edilmesi |
| MH Tıbbi Geri Yükleme | Tıbbi alarmdan sonra geri yükleme |
| MU Tıbbi Baypas Geri Yükleme | Tıbbi tip bölgenin baypas edildikten sonra geri yüklenmesi |
| OP Alarmın kullanıcı Tarafından Kapatılması | Kullanıcı tarafından alarmın kapatılması |
| OQ Uzaktan Alarm kurma | Alarmın uzaktan kapatılması |
| OS Anahtarla Alarm Kapama | Alarmın anahtardan kapatılması |
| PA Panik alarmı | Panik alarmı |
| PB Panik Baypası | Panik tipi bölgenin baypas edilmesi |
| PH Panik Geri Yükleme | Panik alarmdan sonra geri yüklenmesi |
| PU Panik Baypası Geri Yükleme | Panik tipi bölgenin baypas edildikten sonra geri yüklenmesi |
| RP Periyodik Test Raporu | Periyodik test sinyali |
| RX Elle (Manuel) Test Raporu | Elle (Manuel) test sinyali |
| TA Tahrifat Alarmı | Tahrifat alarmı |
| TB Tahrifat Baypası | Tahrifat tipi bölgenin baypas edilmesi |
| TH Tahrifat Geri Yüklemesi | Tahrifat alarmından sonra geri yükleme |
| TU Tahrifat Baypası Geri Yüklemesi | Tahrifat tipi bölgenin baypas edildikten sonra geri yüklenmesi |
| YC İletişim Hatası | İletişim yanlışı |
| YK Telefon Hattı Geri Yüklemesi | Telefon hattı geri yüklemesi |
| YP Sigorta Bozuk | Bozu sigorta |
| YR Pil Geri Yükleme | Pil geri yüklendi |
| YS Telefon Hattı Kusuru | Telefon hattı hatası |
| YT Batarya Kaybı | Pil yok |
| YW Sistem Sıfırlaması (RESET) | Sistem parametreleri varsayılan sıfırlaması |

Ek D                                Genel bağlantı şeması

Ek E                            PR62 proximiti kartı okuyucusu bağlantı şeması

TEMO GÜVENLİK LTD.ŞTİ.             Garanti Şartları

Garanti süresi boyunca TEMO, kendisine geri gönderilen hatalı ürünleri, söz konusu hata ispatlandığı takdirde tamir etmek ya da değiştirmekle yükümlüdür. Tamir edilen ve/veya değiştirilen bütün bölümler garanti süresinin uzunluğu gözetilmeksizin en az 90 gün boyunca garanti kapsamında kalacaktır. Ürünü satın alan kişi TEMO’ya hatalı bölümler ya da kötü işçilik ile ilgili olan ve her koşulda garanti kapsamı sona ermeden önce ulaştırılması gereken bir yazılı tebligat göndermelidir.

Uluslar arası Garanti

Yabancı alıcılar, satıcı firmanın ürünle ilgili sorumlu olduğu gümrük vergisi, katma değer vergisi ve diğer zorunlu vergiler hariç tutularak, Türkiye’de bulunan herhangi bir alıcı ile aynı garanti haklarına sahiptir.

Garanti Prosedürü

Yapılmış olan tebligata cevap geldiğinde bu garanti tasdiklenmiş olacaktır. TEMO tebliğ edilmeyen hiçbir ürünü kabul etmeyecektir.

Garanti kapsamı dışında olan durumlar.

Bu garanti, ürünün normal kullanımı sırasında oluşan, sadece uygunsuz malzeme ve işçilikten kaynaklanan arızaları kapsamaktadır.

- Ulaşım ve taşıma sırasında oluşan arızalar;

- Yangın, sel, fırtına, deprem, yıldırım düşmesi gibi doğal felaketlerden kaynaklanan arızalar;

- Yüksek ya da düşük voltaj, üreticinin kontrolü dışında gelişen kaza sonucu kırılmalar ya da ısınmalardan kaynaklanan arızalar;

- Lisanssız sistem kullanımı, değişiklikler, modifikasyonlar ya da yakında bulunan nesnelerden kaynaklanan arızalar;

- (TEMO tarafından sağlanmadığı takdirde) ek araçların kullanımından kaynaklanan arızalar;

- Ürünün monte edildiği yerin uygun olmayışından kaynaklanan arızalar;

- Ürünün esas amacına uygun olarak kullanılmamasından kaynaklanan arızalar;

- Düzensiz bakımdan kaynaklanan arızalar;

- Kötü bakım, yanlış kullanım vb. çeşitli nedenlerden kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

Başarısızlıkla sonuçlanan belirli sayıdaki tamir işlemi sonucunda, garanti kapsamı içinde TEMO’nun sorumluluğu garanti şartlarının ihlali olarak ürünü değiştirmekle sınırlıdır. Hiçbir koşulda TEMO; garanti ve anlaşma ihlaline, ihmalkarlığa, ya da herhangi bir yasal nedene dayandırılan özel kaza eseri ya da rastlantısal bir şekilde oluşan hiçbir hasardan sorumlu değildir.

### Feragat Koşulları

Bu garanti belgesi, bütün garanti koşullarını kapsar ve açıkça gösterilmiş ya da gizli tutulmuş (buna satıcı adına verilmiş garantiler ya da özel durumlara uyarlanabilirlik de dahildir) tüm garantilerden ve üretici firma adına bulunan bütün yetki ve sorumluluklardan daha geçerlidir. TEMO hiç kimseye, küçük ya da büyük değişiklikler yapması, başka bir garanti yerine kullanması, ya da bu ürün üzerinde herhangi bir sorumluluğu kendi yararına olması için hiçbir şekilde yetki veremez, uyum sağlayamaz.

Garantisi Geçmiş Hizmetler

TEMO, kendi takdiri çerçevesinde, fabrikasına geri dönen garantisiz ürünleri tamir etmek ya da değiştirmekle yükümlüdür. Üretici firma, daha önce hakkında tebligat gelmeyen ürünleri kabul etmeyecektir.

TEMO’nun tamir edilebilir diye nitelendirdiği ürünler, tamir edilip geri gönderilecektir. TEMO bir ücret tarifesi hazırlamıştır ve tamir edilen ürünlerin tamirat görmüş her parçası için belirli bir ücret talep edecektir.

TEMO’nun tamir edilemez diye nitelendirdiği ürünle, söz konusu tarihte mevcut olan dengi bir ürün ile değiştirilecektir. Değiştirilen her ürün için değişim tarihinde geçerli olan satış ücreti alınacaktır.